OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wykonania instalacji kolektorów słonecznych

z układem  dogrzewania c.w.u. grzałką elektryczną

- Podstawa opracowania:

- zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem

- ankieta z danymi dotyczącymi poszczególnych przyszłych użytkowników

- wizja lokalna w przypadkach niejednoznacznych

- wytyczne producentów urządzeń i armatury

- obowiązujące normy i przepisy.

- Stan istniejący

Obecnie w istniejących budynkach źródłem ciepła na cele c.w.u. jest podgrzewacz pojemnościowy z grzałką elektryczną lub wężownicą zasilaną kotłem na paliwo stałe (po wykonaniu układu z kolektorami słonecznymi nie przewiduje się wykorzystania kotła na paliwo stałe).

- Zakres zmian

W ramach prowadzonych robót wykonywane zostaną następujące czynności:

- demontaż istniejących podgrzewaczy c.w.u. (lub pozostawienie ich zgodnie z uzgodnieniami z mieszkańcami)

- dostawa i ustawienie dwuwężownicowego  (biwalentnego) podgrzewacza c.w.u.

o pojemności całkowitej 300 l ( dla 2-3 kolektorów)  lub 400 l ( dla 4 kolektorów).

- montaż zestawu kolektorów słonecznych (2,3 lub 4 panele) na dachu, na ścianie lub na terenie przyległym do budynku, ilość kolektorów uzależniona jest od liczby mieszkańców

- wykonanie połączenia pomiędzy kolektorami słonecznymi, a podgrzewaczem biwalentnym zamontowanym w budynku za pomocą przewodów preizolowanych wykonanych z miedzi lub stali nierdzewnej

- montaż osprzętu instalacji kolektorów słonecznych i zestawu pompowego solarnego z naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa, podejściem do biwalentnego podgrzewacza c.w.u. (z zaworem odcinającym, zwrotnym oraz naczyniem przeponowym systemu zamkniętego dla podgrzewaczy c.w.u.) układem do napełniania i uzupełniania roztworu glikolu w układzie kolektory-podgrzewacz, zestawu pompowego pomiędzy pompą ciepła, a podgrzewaczem biwalentnym

- podłączenie wody zimnej z istniejącego układu do podgrzewacza biwalentnego

- podłączenie wyjścia c.w.u. z podgrzewacza solarnego do istniejącej instalacji

- montaż grzałki elektrycznej w podgrzewaczu c.w.u.

- próby i uruchomienie zamontowanego solarnego układu podgrzewu c.w.u.

- odbiór wykonanego układu

- Opis instalacji

4.1 Kolektory słoneczne i automatyka

Dobrano zestawy kolektorów słonecznych płaskich z meandrowym systemem odbioru ciepła.

W zależności od liczby mieszkańców w budynku dobrano następujące zestawy:

- zestaw 2 kolektorów słonecznych – budynki o ilości mieszkańców wynoszących 2-3 osoby

- zestaw 3 kolektorów słonecznych – budynki o ilości mieszkańców wynoszących 4-5 osób

- zestaw 4 kolektorów słonecznych – budynki o ilości mieszkańców powyżej 6 osób

W przeważającej ilości instalacji kolektory słoneczne montowane będą na dachach budynków.

Kolektory słoneczne połączone będą złączkami systemowymi tworzącymi trwały układ. W części przypadków montaż kolektorów będzie zrealizowany na dwóch połaciach dachowych lub jeden kolektor będzie zamontowany nie liniowo z pozostałymi (dach łamany, nie pozwalający na zamontowanie całej baterii kolektorów słonecznych w jednej linii).

Pracą kolektorów  sterować będzie regulator solarny pozwalający w optymalny sposób wykorzystywać energię słoneczną. Analizować on będzie temperatury w poszcze-

gólnych częściach układu i decydował będzie o załączaniu urządzeń.

Regulator solarny współpracował będzie grzałką elektryczną podgrzewacza (załączanie grzałki w przypadku niemożności podgrzewu c.w.u. energią słoneczną).

Zgodnie z przyjętymi założeniami, kolektory słoneczne muszą charakteryzować się następującymi parametrami:

- kolektor płaski z szybą wykonaną ze szkła refleksyjnego .

- powierzchnia czynna kolektora – nie mniejsza niż 1,9 m2 na jeden kolektor,

- obudowa kolektora – aluminiowa, z maksimum 1 połączeniem

- temperatura stagnacji kolektora – nie mniejsza niż 206 stopni C

- układ podgrzewu – meandrowy

- układ kolektorów musi być  wyposażony w odpowietrznik automatyczny

UWAGA: szczegółowe wartości parametrów, jakimi charakteryzować się muszą

kolektory słoneczne zostały zawarte w Szczegółowej Specyfikacji

Technicznej dotyczącej zamierzenia.

4.2  Przewody połączeniowe - zestaw kolektorów – biwalentny podgrzewacz c.w.u.

Przewody łączące zestaw kolektorów z biwalentnym podgrzewaczem c.w.u. wykonane będą z rur preizolowanych (wykonanych z miedzi lub stali nierdzewnej) o średnicy zgodnej z obliczeniami przepływu płynu solarnego dla poszczególnych baterii kolektorów słonecznych.

Przewody muszą charakteryzować się następującymi parametrami:

- średnia przewodów – nie mniejsza niż D15 (wewnętrzna dla rur miedzianych lub ze stali nierdzewnej – większa od 12 mm).

- izolacja przewodów – przewody preizolowane, współczynnik lambda dla izolacji mniejszy niż 0,022 W/m2xK

- odporność na działanie czynników zewnętrznych (możliwość montażu na zewnątrz budynku)

UWAGA: szczegółowe wartości parametrów,  jakimi charakteryzować się muszą

przewody połączeniowe zostały zawarte w Szczegółowej Specyfikacji

Technicznej dotyczącej zamierzenia.

4.3  Podgrzewacz c.w.u. solarny

Dobrano podgrzewacz c.w.u. pojemnościowy, z dwoma wężownicami (dolna – połączenie kolektorów słonecznych,  górna – podłączenie dodatkowego źródła ciepła).

Podgrzewacz musi się charakteryzować następującymi parametrami:

- pojemność całkowita – minimum 300 l lub 400 l

- ilość wężownic – 2

- możliwość zamontowania grzałki elektrycznej 1 lub 3 fazowej

- ochrona powierzchni wewnętrznej podgrzewacza – anoda

- współczynnik przewodzenia ciepła izolacji – nie mniej niż 0.035 W/m K

Dolna wężownica podgrzewacza podłączona będzie do kolektorów słonecznych (układ napełniony będzie roztworem glikolu o odporności na zamarzanie do temperatury

-35 st. C)

W układach, gdzie jedynym sposobem dogrzewania c.w.u. jest grzałka elektryczna, górna wężownica podgrzewacza nie będzie wykorzystywana.

Każdy podgrzewacz wyposażony zostanie w grzałkę elektryczną (moc 3 KW – zasilanie jednofazowe 230 V, moc 6 KW – zasilanie trójfazowe 400 V) – będzie ona wykorzystywana w przypadku niemożności skorzystania z energii słonecznej.

Podgrzewacze c.w.u. ustawione będą w kotłowniach lub pomieszczeniach gospodarczych.

Podgrzewacze należy zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa membranowym

DN15 (1/2”), ciśnienie otwarcia 6 bar oraz naczyniem przeponowym systemu zamkniętego dla instalacji c.w.u. o pojemności nie mniejszej niż 24 l.

4.4  Połączenie instalacji c.w.u. z podgrzewaczem

Połączenie wody zimnej i ciepłej wody użytkowej musi być wykonane z rur mogących współpracować z istniejącą instalacją. W związku z tym, obydwie instalacje należy wykonać z rur PEX warstwowych ( z wkładką z aluminium), łączonych kształtkami zaprasowywanymi lub rur PP (polipropylenowych), typu „stabi” (z wkładką z aluminium lub włókna szklanego) łączonymi kształtkami zgrzewanymi polidyfuzyjnie. Rury muszą być dopuszczone (stosownymi certyfikatami) do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Armatura odcinająca, zwrotna i zabezpieczająca – gwintowana, typy i rodzaje armatury przedstawiono w części graficznej opracowania.

W związku z tym, że część instalacji c.w.u. wykonana jest z rur stalowych, ocynkowanych, niedopuszczalne jest stosowanie rurociągów miedzianych lub podgrzewaczami c.w.u. z wężownicami wykonanymi z rur miedzianych (podgrzewacze muszą być emaliowane lub ze stali nierdzewnej).

Rurociągi po zmontowaniu i pozytywnych próbach ciśnieniowych należy zaizolować otulinami z pianki PE o grubości 20 mm.

Podgrzew c.w.u. górną wężownicą podgrzewacza załączać będzie automatyka pompy ciepła.

  - Grupa pompowa z osprzętem na połączeniu kolektorów z podgrzewaczem

Na obiegu pomiędzy podgrzewaczem, a kolektorami słonecznymi, zamontowana będzie grupa pompowa wyposażona w zabezpieczenia.

W jej składzie znajdować się będą następujące elementy:

- pompa obiegowa – klasa energetyczna „A” lub wyższa

- armatura odcinająca i zwrotna

- miernik przepływu

- zawór bezpieczeństwa membranowy DN15 (1/2”)

- naczynie przeponowe systemu zamkniętego dla instalacji solarnych V=18 l

- separator powietrza

- zawór regulacyjny z rotametrem

- termometry

- manometr

Grupa pompowa zasilana będzie prądem zmiennym o napięciu 230 V.

Grupa pompowa musi być wyposażona fabrycznie w izolację ciepła (kształtka z pianki z tworzywa sztucznego).

Grupa pompowa zamontowana będzie na ścianie pomieszczenia, w której znajdować się będą urządzenia instalacji solarnej.

  - Rozliczanie energii uzyskanej z kolektorów słonecznych

Na obiegu pomiędzy podgrzewaczem, a kolektorami słonecznymi, zamontowany będzie licznik ciepła służący do pomiaru ilości uzyskanej energii. Za jego pomocą możliwe będzie sprawdzenie założonego efektu energetycznego ( ilość jednostek energii uzyskane

W ciągu roku ). Liczniki ciepła charakteryzować się będą następującymi parametrami:

- Typ licznika – ultradźwiękowy

- Miejsce montażu – powrót instalacji solarnej ( odcinek pomiędzy wyjściem z podgrzewacza, a grupą pompową )

- Wyposażenie licznika ciepła – układ pozwalający na zdalny odczyt uzyskanej energii za pomocą np. sieci GSM

- Uwagi końcowe

- Schematy poszczególnych wariantów połączenia instalacji kolektorów słonecznych

z istniejącymi instalacjami w poszczególnych budynkach mieszkalnych przedstawiono w części graficznej opracowania

- Nie wyklucza się konieczności wykonania części instalacji ze zmianami wprowadzonymi do opracowanych schematów technologicznych – w przypadku zmian istotnych niezbędna jest konsultacja z projektantem

- Zmiany nieistotne mogą być wprowadzone podczas prowadzonych robót, wpisem do dziennika budowy i akceptacją inspektora nadzoru

- Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonawstwa takich robót oraz wymaganiami i wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń